|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. __30/51_____________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20.09.2019 |  | A.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ бр.2688- ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Одговор на постављена питања потенцијалног понуђача, ЈН 4/19

доставља.-                                                                                                      ____________________

Веза: Акт бр.2688-22 од 18.09.2019.

На основу члана 63.ЗЈН („Сл.глРС“бр.124/12“,14/15и68/15) наручилац даје одговор на постављена питања потенцијалног понуђача везано за ЈН 4/19- израда техничке документације и адаптација простора лабораторије.

Постављенa питањa и одговори следе:

1.ПИТАЊЕ

Пројектним задатком у делу 3.11.5 Противпожарна заштита ,наведено да је неопходно обезбедити отпорност пожара у трајању 60 минута(без навођења на коју конструкцију се односи). Ми смо на основу категоризације вашег објекта(пословни објекат) добили следеће параметре за конструкцију:потребан степен отпорности SOPII што подразумева отпорност на пожар:зид на граници пожарних сектора Е60,међуспратна конструкција на граници пожарних сектора(између приземља и спрата) Е30, стубови унутар пожарнихнсектора Е30, кровна конструкција Е15, конструкција евакуационог пута(степеништа)Е30.На основу горе наведених података потребно је да ваш захтев из пројектног задатка се конкретније дефинише. Ово нам је потребно пре свега ради давања понуде, а односи се на заштиту (премазивање) челичне конструкције од 60 минута.

ОДГОВОР:

Сагласни смо са предложеним решењем из тачке 1 да је потребан степен отпорности за конструкцију SOP II који подразумева отпорност на пожар за зид на граници пожарних сектора Е60, међуспратне конструкције на граници пожарних сектора између приземља и спрата Е30, стубова унутар пожарних сектора Е30, кровне конструкције Е15 и конструкције евакуационог пута (степеништа) Е30.

2. ПИТАЊЕ:

Пројектним задатком је предвиђено да се обезбеде аутономна средства за гашење пожара (самоактивирајуће боце са средством за гашење опреме под напоном) у просторији П-5. Овим средствима морају бити „покривени“ сви дигестори у просторији П-5, односно мора се обезбедити неутрализација евентуалних пожара на термоблоковима који су смештени унутар дигестора.

Питања:

Која је запремина дигестора?

Да ли на дигестору постоје врата која су затворена у току технолошког процеса, а подразумева се да се гашење врши искључиво у току технолошког процеса, односно да ли је простор дигестора затворен када је предвиђено гашење?

Која је максимална дозвољена температура у дигесторима?

На који начин је потребно да се активира боца (аутоматски и/или ручно)?

Да ли је предвиђено да боца физички стоји у дигестору?

Да ли је потребно да аутономни систем за гашење има и ручну активацију гашења?

Будући да је предвиђен аутономни систем за гашење пожара, он као такав није спрегнут са искључењем вентилације у дигесторима. У варијанти када вентилација није искључена, ефекат гашења није одговарајући. Уколико би се предвидела само ручна активација система за гашење пожара, могло би се направити да се прво искључује вентилација, а да је услов за активирање гашења искључена вентилација и притиснут тастер за гашење.

ОДГОВОР:

Аутономно средство за гашење пожара односи се на просторију П-5, где се систем активира уколико се пожар јави у просторији. Систем се налази и активира ван дигестора, и на његово активирање не утиче вентилација. Боце на систему за гашење пожара (пуњене CO2) се активирају аутоматски на температури 68°C. Аутоматски јављач пожара биће постављен као на нацрту из пројектног задатка.

3. ПИТАЊЕ:

Пројектним задатком је предвиђено да се истим средствима за гашење пожара „покрије“ и приручни магацин  хемикалија П-7 и С-7.

Питања:

Да ли се планира гашење пожара у приручним магацинима самоактивирајућим боцама за гашење опреме, како је и у дигесторима, или је потребно да се предвиди систем са јављачима на плафону и локалном централом која ће управљати системом за гашење пожара?

Да ли се хемикалије стављају у посебне наменски направљене ормане кроз које струји ваздух и избацује се напоље-ван објекта?

Да ли ако је то предвиђено, да ли сте онда мислили на самоактивирајуће боце на исти начин као и за дигесторе?

Колика је запремина и колики је број тих ормана у којима би се користило средство за гашење пожара?

ОДГОВОР:

Систем за гашење пожара у приручном магацину биће постављен као у просторији П-5, тачније систем ће се самоактивирати (температура 68°C) уколико се пожар јави у просторији. Боца на систему за гашење пожара биће пуњена са CO2. Аутоматски јављач пожара биће постављен као на нацрту из пројектног задатка.

ЕА/АЦ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж